문서번호	슬러지재활용과-4078
결재일자	2015.6.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	06/02 김동기
협 조

도시가스 정제시설 소화가스 공급브로워 운영점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

도시가스 정제시설 소화가스 공급브로워 운영점검 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리 센터에서 도시가스 정제시설에 소화가스를 공급하는 브로워가 예비 설비없이 상시 운영됨에 따라 소음발생 등 성능저하로 점검하고 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

Ⅰ	점검현황

점검일자 : 2015.05.26 ~ 05.29

점 검 자 : 주무관 박한수, 제3보일러실 주무관 전명열, 이상영

점검내용 : 도시가스 정제시설 소화가스 공급설비 운영실태

시설현황

설 비 명	형 식	용 량	설치년도	운영현황	비고
정제시설 소화가스 공급브로워	다단터보형	40CMM	2009	상시가동으로 소음 및 진동발생

Ⅱ	점검내용

우리센터에서 ㈜예스코 정제시설에 소화가스를 공급하는 브로워설비가 예비 시설없이 상시 운영됨에 따라 노후화로 성능이 저하되어 정비가 요구됨
- 브로워 노후 및 고속회전(3600RPM)으로 실링부에서 소화가스 누기 발생 - 브로워 소화가스 소음 및 진동발생으로 성능저하 발생

정제시설에 소화가스를 안정적으로 공급하기 위해 예비용으로 브로워(1대) 신설하고 수리시행 필요

정제시설에 공급하는 소화가스량과 탈황능력에 따라 브로워의 공급압력 조정이 불가피하여 소화가스 공급량 계측을 위해 유량계 설치 필요.

Ⅲ	조치계획

정제시설에 소화가스를 안정적으로 공급하기 위해 소화가스 공급 브로워 1대를 신설하여 정상가동 후 성능이 저하된 기존 브로워 수리시행

▸ 신설 공급브로워 공급압력 및 용량 : 600mmH2O * 40CMM (2400㎥/h)

신설 공급브로워 설치는 정제시설에 정비등으로 소화가스 미 공급시 #3처리장 소화가스를 #2처리장 잉여가스버너와 건조시설에 공급이 가능하도록 시설을 겸용으로 설치하고 기존 시설과 동일한 용량으로 설치

정제시설에 소화가스량과 탈황능력에 따라 소화가스를 월활하게 공급하기 위해 유지관리용 소화가스 공급량 계측용 유량계 설치

▸ 설치위치 : 소화가스 공급브로워 → 제3습식탈황탑 사이

▸ 가스 계량기 형식 : THERMALMASS FLOWMETER:

▸ 가스계량기 측정범위 : 0 ~ 1500㎥/h

Ⅳ	소요예산 및 발주방법

소요예산 : 29,100천원 (부가가치세 포함)

▸ 소화가스 공급브로워 제작구매  : 14,012천원

▸ 소화가스 공급브로워 수리      :  2,808천원

▸ 소화가스 공급관 및 설비 설치  :  8,310천원

▸ 소화가스 공급유량계 설치      :  3,970천원

발주방법 : 일반공개입찰.

예산과목 :  중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비. 끝.