문서번호	슬러지재활용과-4077
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		06/02 이동신
협조

3원심탈수기 제어반 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3원심탈수기 제어반 고장 보고

3원심탈수기 제어반의 노후로 고장이 발생 되어 수리 하고자 함

☐ 고장현황

구 분	고장 내용	고장 기기	비고
탈수기 제어반	PLC	3호기

☐ 보고내용

○ 3원심탈수기 알파라벨 3호기 제어반의 PLC 모듈이 진동 및 분진과 주변 가스에 의한 환경적인 영향으로 전자회로 보드가 부식되고 소손됨

☐ 조치계획

○ 소손된 PLC 모듈을 교체 설치 하여 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 1,595천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : 원진기계(주)   대표 정용원

첨부 : 1. 현장점검 현황 1부

2. 견적서 1부.  끝.