문서번호	급수운영과-9775
결재일자	2015.6.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	검토 06/02 김수영
협조

현장조사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

현장조사 결과보고서

명에 의하여 노원구 중계동 583번지 금호아파트 주수도계량기 정상작동 여부를 점검 및 조사하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 06. 2

보 고 자 : 지방시설서기보시보 유 강 현

보 고 현 황

현황

○ 관련근거 : 요금과-8834(2015.5.6.)호와 관련임

○ 위    치 : 노원구 중계동 583

○ 명    칭 : 중계동 금호아파트(1997년 준공)

○ 규    모 : 지하 2층, 지상 15층(3개동 424세대)

2. 현장조사 내용

○ 조 사 일 : 2015.6.1

○ 조 사 자 : 유강현 외2명

○ 주수도계량기 구경 : 100mm

○ 개전일자 : 1996년

○ 표    고 : 37.2 ~ 38.3(m)

○ 분기 배수관 : 1985/DCIP/80mm

○ 분기점 수압 : 3.0 ~ 3.1(kg/cm²)

○ 급수계통 : 공릉배수지

3. 보고내용

○ 위 지역에 대하여 요금과에서 주수도계량기 교체(4월29일) 후 소량역류가 되고 있어         정확한 요금조정을 위하여 역류방지시설 설치요청에 따라 현장조사 결과 주계량기가 역        회전하고 있음을 확인함.

○ 아파트 단지내 배관 계통도와 기계실 펌프 등 조사결과 아파트 측에서 보관하고 있는         설계도면과 현장배관 계통도가 상이하여 아파트 내부배관 이상유무에 대하여는 확인이         불가한 실정임.

4. 조치의견

○ 우선 서울시 수도자재관리센터에 계량기 고장여부 점검의뢰하고

○ 아파트측에 설비분야 전문가의 조언을 받아 내부배관 계통도를 점검토록 요청하여

근본적인 역류원인을 파악 후 요금분쟁이 발생하지 않도록 조치함이 타당하다고 사료됨.

5. 향후 조치계획

○ 임시 초음파 유량계설치로 역류 발생시간대 확인

○ 수도자재관리센터에 계량기 고장여부 점검의뢰

- 점검 시 역류여부 확인

- 결과에 따라 수요가 내부배관 점검과 보수요청

붙임 : 주수도계량기 위치도면 1부. 끝.