문서번호	총무과-2606
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
염윤섭		정창훈	03/05 이성규
협조
	주무관		이진섭

본관 2월 전기설비 월간점검 결과보고

2014. 3.

서울시립미술관

(총무과)

본관 2월 전기설비 월간 점검 결과보고

미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검

을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

관련규정

○ 2014년도 미술관 전기시설물 안전관리 계획(총무과-68, 2014.1.3.)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

점 검 개 요

○ 점검일시 : 2014년2월17일~2월28일

○ 대    상 : 서소문 본관

○ 점 검 자 : 염윤섭, 장은생, 박연용

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 전시동, 관리동 층 별 분전함 부하전류 및 케이블상태 점검

- 서울랩소디 조정실 전기설비 점검

- 서소문본관 소방설비점검(R형복합식수신기, 가스수신반 배터리외 다수)

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상3층 (13,434㎡)	특고압설비 22.9KV 1,700KVA	-수변전설비 1식(수전반7면, 변압기3대) -배전설비 1식(저압반7면,MCC반 5면) -무정전전원장치(40KVA) -비상발전기(600KVA) 1대 -자동제어설비(기계․전력․조명) 1식

○ 시설물 현황

설비점검결과

○ 비상발전기 조작판넬 계전설비 및 축전지, 냉각수펌프 압력계(이상없음)

- 월 2회 발전기 시험운전으로 오일, 배터리, 냉각수공급 점검

○ 수변전시설물 점검

- VCB, ACB차단기 육안점검(양호)

- 차단기 전자디스플레이 상태 점검(양호)

- LBS퓨즈 접촉부위 열화상태(한류형, PF 100A)

- PT반 외함 변형상태 및 PF 접촉부위 연결상태 점검(양호)

- 전등, 전열 변압기반(TR1) 환풍기 고장

( 환풍기 교체 후 종합방재실 근무일지에 기록유지함)

○ 비상전력설비 시설물점검

- 무정전설비(정류기반 메인보드, 인버터 상태 점검 양호)

- 정류기반 및 UPS 밧데리상태 점검(양호)

○ 수배전반 전력관리시스템 DDC 통신설비 점검

○ 소방시설물점검

- 소방정밀점검 (새서울소방)

○ 서울랩소디 주간점검

(분전함 누전차단기 허용전류 및 주위온도, 내부 전기설비 상태 확인)

점 검 사 진

LBS 온도상태 및 육안점검	동력용 변압기(600KVA) 온도상태 점검
지하 2층 수장고 분전반 선로 발열상태 점검	발전기 냉각수 펌프 동작상태 점검

끝.