문서번호	지리정보과-3340
결재일자	2015.6.2.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	06/02 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

누수복구 현장대응 결과(2015.5월)

2015. 6.

상수도사업본부

【지리정보과】

누수복구 현장 대응결과(2015.5월 )

기존 GIS DB 정확도를 확인하기 위해 시행중인 2015년 5월 누수발생   현장 대응결과를 보고 드림.

※『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 지리정보과–1363(‘14.5.16.)호

『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 실시대상 확대계획』 지리정보과–1798(‘15.3.27.)호

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : 누수발생으로 노출된 상수도관

(정확도 개선사업을 시행한 D=80㎜ 이상 상수도관)

○ 대응기간 : 2015. 5. 1. ~ 5. 31.

○ 대응방법 : 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 용역사 현장대응

○ 대응실적 건수

(단위 : 건)

구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응 건수				비 고 (80 ~ 250㎜)
		계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	폐 쇄 관 로
금 월	11	11	11			( 4 )
누 계	49	49	34	4	1	( 5 )

Ⅱ		대응결과

○ 대응현황

(단위 : 건)

구 분	대 응 건 수	위치상이 현황				속성상이 현황
		평 면(±0.2m)		심 도(±0.3m)		시설물(밸브류)
		이내	초과	이내	초과	재질	구경	기타
정탐관로	11	10	1	10	1	-	-	-
불탐관로	-	-	-	-	-	-	-	-
폐쇄관로	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	11	10	1	10	1	-	-	-

○ 정탐관로 : 11건(1건 위치·심도 허용오차 초과)

- 정탐관로 중 1건의 위치 및 심도가 허용오차 초과(50㎝)로 확인

- 탐사기에 누수관로와 나란하게 매설된 통신관로 보호공(철근콘크리트

구조물)이 감지됨.

**

****	*******

**

Ⅲ		조치내역

○ 조치건수 : 정탐관로 1건

○ 조치사항

- 보완탐사‧측량 후 GIS에 반영

- 전 용역수행사에 해당사례 전파 및 재발방지를 위한 탐사자 자체교육 지시

붙임 : 1. 대응실적 세부현황 1부

2. 누수발생시 GIS현장 대응 내역 1부.  끝.