취약관로 수질검사 출장 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	06/03 서경만

수질과-3730호(2015.5.29.)와 관련 염소분산주입시설 운영 실태 점검를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   06.  02.

보고자   공업7급  성 명 : 경 택 중

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 염소분산주입시설 운영 실태 합동점검

□ 출장일시 : 2015. 06. 02.(화) 14:00 ~ 15:30

□ 출 장 자 : 공업7급 경택중

본부 수질과 공업6급 임종필외 2명

□ 점검 결과

배수지	보완할 사항	비 고
북악(유입)	- 개운사, 정릉 차염주입 외부노출배관 보호 박스 설치 열 센서고장 개운산 라인 차염주입량 표시기 고장 개운산 라인 주입구 녹발생 도색 필요 소금저장탱크 바닥 정비 필요
월곡(대)	소금저장탱크 바닥 정비 필요

□ 조치 및 보고자 의견

- 상기와 같이 북악[(유입)], 월곡배수지 염소분산주입시설 중 보완할 사항을 설치업체에 조속한 정비조치를 요청함.