소방특별조사 세부조사표(*****)

검사일시 : 2015.5.29.

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	*************
소 재 지	**********	대표자	****	주 용 도	*****
건물구조	*****************************			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	․ 소방시설 및 피난․방화시설 유지관리 미비	1.과태료 부과 2.처분사전통지서 및 조치명령서 발부
②소방계획서에 따른 업무수행사항	․ 소방계획서에 따른 업무 수행 확인됨
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	․ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	․ 2015년 완공 대상으로 자체점검 실시 예정
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	․ 화재 예방조치를 위해 관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	․ 지하1층 다중이용업소(일반음식점) 주방 화기 취급으로 관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	․ 지하1층 다중이용업소(일반음식점) 비상구 도어체크 탈락	1.과태료 부과 2.처분사전통지서 및 조치명령서 발부
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	․ 지하3층 및 지상2층 지정수량 미만(990L, 50L) 경유 사용으로 관리 철저토록 지도함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소방시설 등	․ 방재실 주수신기 부저 정지 ․ 방재실 보조수신기 가스방출 수동 상태 ․ 지하3층 P형 수신기 2개 싸이렌, 부저 정지 ․ 지하4층 기계실 MCC판넬(연결송수관) 수동 상태 ․ 지하4층 시험밸브함 내 압력게이지 탈락 ․ 전층 알람밸브실 표지판 미부착 → 과태료 부과 및 처분사전통지서, 조치명령서 발부
피난시설 등	피난시설 등	․ 피난계단 전실 내 쓰레기통(장애물) 적치 ․ 지하1층 다중이용업소 출입구 도어체크 탈락 → 과태료 부과(현지시정)

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기적인 전기안전점검 사항	실시 확인됨
가스 분야	정기적인 가스안전점검 사항	실시 확인됨
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김옥규		허병택		홍갑득		06/04 강신철
협조