함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 상반기 작업환경측정 검사 결과 권장사항 이행 요청

행정관리과-4919(2015.06.02)호와 관련입니다.

2015년 상반기 작업환경측정 검사 결과 작업시에는 보호구 장비를 착용후 작업을

실시하여야하나 보호구 미 착용한 상태에서 작업을 하는 등 각 부서에서는 현장별 문제점 및 개선대책을 강구하여 근무자들이 유해인자에 노출되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

각 현장별 문제점 및 대책

연번	현장명	문 제 점	개 선 대 책
1	실험실	유해시약 노출 가능성 증대 일부 시약 실험대에 보관 MSDS 미 게시	후드의 제어풍속이 1.0m/s이상 시약 취급시 흄후드내부에서 취급 시약은 배기시약장에 이용하여 보관 MSDS 게시 및 교육
2	보수반	보호구 미착용한 상태에서 작업 MSDS 미 게시	작업시 방진마스크 착용하여 호흡기 노출을 최소화
3	염소실	현장 출입시 보호구 미착용 출임 MSDS 미 게시	유해물질관련 국소배기장치 후드의 제어풍속은 가스상태물질로 외부식하방흡인형으로 제어풍속이 0.5m/s이상 방독마스크,불침투성보호의,보호장갑, 보안경등을 착용 후 작업

붙임: 1. 작업환경측정 검사 결과보고서 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	정수과장,정수시설과장
주무관	윤순옥		행정관리과장	손수곤		소장	06/04 유성종
협조자
시행	행정관리과-5047	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사동 3)	/
전화	3146-5716	/전송	3146-5707	/	okay39130@seoul.go.kr	/	부분공개(6)