문서번호	행정지원과-4459
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	03/05 김규복

2014년 2월 수질자동감시시스템 경보음 발생 처리대장

동부수도사업소

행정지원과

■근거 : 수질자동감시시스템 운영관리지침 [별지4]서식(2013.1.18)

일 시	경보 발생 내역			원인 및 조치내용	사고 유무
	지점/항목	기준초과	실측값
2월4일 11:00 ~11:05	신묵초등학교/ 탁도	0.91		- 원인 : 배관에 붙어있던 탁질이 일시적 유입 된 것으로 추정 - 조치 : 탁질 퇴수 후 정상으로 복구됨	무
2월6일 15:30 ~15:50	중곡119안전센터/ 탁도	0.82		- 원인 : 배관에 붙어있던 탁질이 일시적 유입 된 것으로 추정 - 조치 : 탁질 퇴수 후 정상으로 복구됨	무

끝.