문서번호	슬러지재활용과-4170
결재일자	2015.6.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	06/04 김동기
협 조

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화가스 정제용 건식탈황탑 황화수소 제거효율저하로 탈황제 교체시기가 도래되어 아래와 같이 교체하고자 보고합니다.

점검현황

점검일시 : 2015.05.28 ~ 06.03

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영

점검내용 : 소화가스 탈황설비 운영상태 및 황화수소 제거효율 점검

탈황탑 시설현황

시설명	형식	시설용량	설치수량	설치년도	탈황제	비고
제3처리장 건식탈황탑	건식 / 카트리지형	57,600 (㎥/일)	6조	2000~2001년	산화철(고상)

점검내용

제3처리장 건식탈황탑은 소화조에서 발생되는 소화가스내 유해성분인 황화수소(H2S) 제거 후 도시가스 정제시설과 슬러지 건조시설, 가온보일러설비에 상시 공급하는 주요설비로서

현제, 제3소화조에서 발생되는 소화가스 내 황화수소 농도가 2000PPm 이내 고농도로 발생되고 건식 탈황탑의 황화수소 제거효율이 급속히 저하됨에 따라 도시가스 정제시설 공급기준(50PPM)에 초과되어 탈황제 교체 및 정비가 요구됨.

-  황화수수 제거율(‘15.06.03 기준) : 유입 1,740 PPM → 유출 588 PPM (33%)

조치계획

건식탈황탑 황화수소 제거효율 저하로 교체시기가 도래된 탈황탑 6개조에 대해 탈황제를 교체하여 성능개선에 기여.

탈황제 충진용 카트리지 : 24개소 (6조 × 4개/조당)

탈황제는 관급으로 지급하여 교체시행

그동안 건식탈황탑에서 소화가스내 실록산 제거 등을 위해 탈황제 충진용 카트리지 24개 중 6개소(1개소/조당)에 활성탄을 충진하여 사용하여 왔으나 전량 탈황제를 충진하여 황화수소 제거효율을 개선하고자 함

건식탈황탑 하단부 수분제거를 위해 충진한 여과제 교체시행

건식탈황탑 내부 탈황제 충진용 카트리지(24개소) 바닥에 고밀도 폴리에틸렌 Mesh를 부분 교체하여 탈황제가 하부로 유출방지.

소요예산 및 발주방법

소요예산(예정) : 28,950천원

- 건식탈황제 및 여과제 교체비 : 22,580천원

- 폐 탈황제 및 여과제 폐기물처리비 : 6,370천원

예산과목 : 물재생센터운영, 물재생시설운영, 중랑물재생센터운영 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비

발주방법 : 제한경쟁입찰 (실적제한). 끝.