	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	******************************

○ 예방과-9520(2015. 6. 1.)호 「조치명령서 발부 대상 확인점검 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 대 상 명 : 강동경희대병원

- 위    치 :************

- 관 계 인 :***********

구 분	점 검 내 용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
피난 방화 설비	ㆍ본관2층 방화셔터 하강라인상 장애물방치 ㆍ장례식장 건물(별관) 지하2층 및 지하3 층 방화문 도어클로져 불량(탈락) ⇒ 장애물제거 및 도어클로져 부착 완료	소방시설 설치유지 및 안전관리에관한 법률 제10조1항	2015. 6. 4. (2015. 6. 1.)	완비	검사1조

끝.

★담당자	인수화		검사지도팀장	안희		예방과장	06/04 박태일
협조자
시행	예방과-9789	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541) 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	26375@seoul.go.kr	/	부분공개(6)