문서번호	시설관리과-11433
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정수용		최양주	06/04 이자원
협조	주무관		김근용
	주무관		이상엽

등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

화곡로 횡단구간 횡단굴착 시행결과 보고

2015. 6

시설관리과

등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

화곡로 횡단구간 횡단굴착 시행결과 보고

등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사 구간인 등촌동 화곡로 횡단구간에 대하여 횡단굴착 시행결과에 대한 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

○ 공사구간

- 강서구 등촌동 640 ~ 82-1번지(D=600㎜, L=180m)

○ 공사기간 : 2015. 4.21.~ 2015.10.17.

○ 총공사비 : 398백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
397,987	158,377	158,610	81,000

○ 시 공 사 : 하송종합건설 – 현장대리인 편기정

○ 현장감리 : ㈜이준엔지니어링 김창래

○ 공 정 율 : 84%(D=600㎜, L=150m)

공사완료

D600㎜, L=150m

공사완료

횡단구간

화곡로 횡단구간

D600㎜, L=30m

□ 보고내용(횡단굴착 결과)

○ 마포고등학교 초입

- 위  치 : 강서구 등촌3동 82-1번지 앞, 횡단굴착 N=3개소

- 횡단굴착 결과 별첨 횡단굴착 도면과 같이 마포고교 초입에서 화곡로 2차로까지 체신박스 2개소와 상수도관(D1200㎜) 및 전력선(200㎜✕20공)등 각종 지장물이 산재되어 있음

○ 등촌보람2차아파트 앞

- 위  치 : 강서구 등촌2동 640번지 앞, 횡단굴착 N=2개소

- GIS 상수도관 위치 및 속성자료가 현장과 상이

･ GIS : DCIP 600㎜, 차도 → 굴착결과 : SP 600㎜, 보도

- 기존 상수도관(D600㎜)과 하수도관(D800㎜)의 이격거리 없음

○ GIS도면

마포고등학교

경복비즈니스고

등촌보람A

공사완료

공사예정

횡단굴착

○ 횡단도면

□ 검토의견

○ 마포고교 초입

- 시설관리과-8842(2015.5.4.)호, 화곡로 횡단구간 1차 검토보고 내용

･ 화곡로 횡단구간에 상수도관 D600㎜를 부설하고 하수암거 공사시 저촉구간에 대하여 D400㎜✕2열로 연결시공코자 하였으나,

- 지장물에 확인굴착에 따라 화곡로 횡단구간을 당초 DP(닥타일주철관) D600㎜에서 SP(강관) D400㎜✕2열로 부설하고,

- 우장산 송수관(D1200)과 전력선을 상월하고 상수도관 보호를 위해 관상단은 철판덮개로 보강코자 하며

○ 등촌보람2차아파트 앞

- 보도상의 상수도관 D600㎜는 하수관과 맞닿아 있고 각종 지장물로 중간밸브 설치 및 분기도 어려운 실정으로,

- 중간밸브는 설치 위치를 옮겨 홈플러스 삼거리에 설치하고 기존관 분기는 하수관거를 들어내고 강관 600/400✕2열로 분기하며 분기밸브는 차도에 설치토록 함이 타당할 것으로 사료됩니다.

- 상수도 GIS 속성자료 수정 요청(급수운영과)

○ 화곡로 횡단구간 상세도

당 초	변 경
기존 D600 DP 600 기존 D600	기존 D600 DP 600 기존 D600 ) ( SP 400 SP 400

※ 개략 공사비 검토 : 도급액, 증) 약 10,000천원.

따로붙임 : 횡단굴착 도면 5부.  끝.