문서번호	급수운영과-10161
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		06/04 최임봉
협 조

“청담동 2번지외 2개소 배급수관정비공사” 제1차 공사현장 점검 결과보고

2015년  6월

강남수도사업소

(급수운영과)

“청담동 2번지외 2개소 배급수관정비공사”

제1차 공사현장 점검 결과보고

우리사업소가 시행하는 “청담동 2번지외 2개소 배급수 급수공사”와 관련하여 공사현장 점검 결과임.

□  현장점검 개요

□ 일  시 : 2015. 06. 02(화) 16:00 ~ 18:00

□ 장  소 : 급수운영과 및 공사현장

□ 참석자 : 총 7명

- 공무원 : 4명(공문수, 이승우, 이정훈, 차승현)

- 감  리 : 1명(서울시 시설관리공단)

- 시공사 : 2명(익주건설주식회사 현장대리인, 공무)

□ 점검 내용

- 공사현장 점검 체크리스트에 의한 공사에 대한 전반적인 설명(포장굴착 면적, 상수도관 부설, 이형관 부설 및 이탈방지압륜 설치, 안전관리, 잔토처리, 제수변 설치, 되메우기 다짐, 볼트체결 크로스체크 여부, 기타사항)

□ 점검사진

□  점검 결과

□ 지적사항

- 3구간 청담고등학교 인입관(80mm) 제수밸브실 연결 관로 설계도서와 상이.

(2F단관 미설치)

- 교통안전 로봇 미설치

- 도면 검토결과 이탈방지압륜 설치구간 부적정(설계도와 상이)

- 3구간 청담초등학교앞 도로측구 파손(사진참조)

- 공사변경사항에 대한 실정보고 미실시

□ 지적사항 조치계획

- 3구간 청담고등학교 인입관(80mm) 제수밸브실 연결 관로 설계도서와 상이

‣ 재시공 등 조치계획서 제출 지시.

- 교통안전 로봇 미설치

‣ 공사장 안전관리를 위해 설치 지시하고 미설치기간에 대하여 향후 정산 시행

- 도면 검토결과 이탈방지압륜 설치구간 부적정(설계도와 상이)

‣ 제출된 작업일보내 성과도면과 현장사진과 대조하여 재검토하고 부적정 구간에 대하여 재시공 지시

- 3구간 청담초등학교앞 도로측구 파손

‣ 도로 측구 복구 지시.

- 공사변경사항에 대한 실정보고 미실시

‣ 공사 변경사항에 대하여 즉각적인 실정보고 지시.

붙임 : 공사현장 점검 체크리스트  1부.  끝.