투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 내 활용가능 부지 및 시설관련 사용여부 회신

1. 관리과-7201호(2015.6.2.) 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리과 음식물쓰레기 자원화시설 설치지역 및 시설사용 사용여부를 아래와 같이 회신합니다.

가, 음식물쓰레기 자원화시설 설치 희망지역 사용가능여부

-1안 : 설치예정부지에 슬러지 적취장 악취저감시설이 설치되여 있고 적치장의 악취저감시설을 추가 예정임

-2안 : 설치예정부지는 중랑물재생센터 하수슬러지 적치시설이 설치되어 추가 악취 저감시설 설치예정으로 음식물쓰레기 자원화시설 설치 부지로 사용하는 것은 곤란할 것으로 사료됨.

나. 중랑물재생센터 내 제2처리장 소화조 6지를 음식물쓰레기 자원화시설 목적으로 사용가능여부

- 제2처리장 혐기성 소화조 10조 중 6개조는 사용 중(분뇨,정화조, 음폐수 슬러지 처리)이고 2개조는 사용예정(제2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사)이며 2개조는 예비시설로 운영중이고.

- 예비시설 2조에 대해서는 분뇨.정화조 슬러지 유입량 증가와 악취저감용 HBR 추가 증설로 슬러지 발생량 증가가 예상되어 소화일수 부족 등으로 재 사용여부 검토가 요구되며.

- 현재 운영중인 혐기성 소화조 10개조 가스시설, 슬러지공급시설, 온수공급시설 등이 연계처리되있어 소화조설비의 유지관리 및 가스설비의 안전관리를 위해 소화조 1~2조만 독립적으로 사용하기가 곤란함을 알려드립니다. 끝.

	슬러지재활용과장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	06/04 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-4161	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)