문서번호	급수운영과-10126
결재일자	2015.6.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	06/04 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가(제1회 설계변경) 신청에 따른 협의 보고(***********)

2015. 06

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(설계변경) 신청에 따른 협의 보고*************

*********** 건축허가(설계변경) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.06.04

보고자 : 지방시설서기  차 승 현

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 ***********

❍ 건 축 주 : ***

❍ 규    모 : 지하1층/지상6층(연면적 691.15㎡)

- 변경내용

․ 건축면적 1.73㎡ 감소(123.20㎡→121.47㎡)

․ 연면적 40.41㎡ 증가(650.74㎡→691.15㎡)

․ 지상 1개층 증가(지상 5층→지상 6층)

※ 최초 건축허가 신청시 건축협의 사항 없음(협의 미실시)

❍ 용    도 : 근린생활시설/신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 28.2m

❍ 분기점 수압 : 3.8kg/㎡

❍ 급수계통 : 암사직송

❍ 분기본관구경 : 150mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 영업용(근생)

▶ 건축연면적 : 691.15㎡

- 691.15㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.962㎥/Hr

- 2.437㎥/Hr(20mm) < 2.962㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 영업용 25mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *********** 건축허가(설계변경) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.