	강서소방서
수신	신원메디칼프라자 대표자(소방안전관리자) 귀하 (157-937. 강서구 강서로47길 165 )
(경유)
제목	시정보완명령(신원메디칼프라자)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 강서로47길 165【신원메디칼프라자】에 대한 소방시설 자체점검【(주)한솔방재(2014.01.30)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 03월 25일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
신원 메디칼 프라자	소화설비	◯ 다음장소의 프리액션밸브(P/V) A,B 감지기 감지에서는 화재신호 가 작동되나 수신기에서는 화재신호 표시안됨 (지하1층, 지하2층, 지하3층) ◯ 지하3층 주펌프 압력스위치 불량(압력챔버)	2014. 03.25 한	NFSC 103제14조 NFSC 103제5조
	경보설비	◯ 10층 스카이비 노래연습장 감지기 선로단선 정비요함		NFSC 203제11조

대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
신원 메디칼 프라자	피난설비	◯ 다음장소의 피난구유도등 점등불량(소형 1개) 교체요함 - 3층 소아과 - 4층 에뜨왈 피아노학원 - 5층 튼튼영어 - 8층 경희대 스포츠 클럽 - 9층 PC방 - 10층 스카이비 노래연습장 ◯ 다음장소의 통로유도등 및 계단통로유도등 점등불량 교체요함 - 지하1층과 지상1층 사이 - 지하1층(통로유도등) ◯ 다음장소의 휴대용비상조명등 미설치 및 점등불량 - 7층 경희대 태권도체육관 미점등 - 8층 경희대 스포츠클럽 미점등 - 10층 노래연습장 11개 설치	2014. 03.25 한	NFSC 303제5조 NFSC 303제6조 NFSC 304제4조

이의제기 안내문

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정, 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

강서소방서장 ☏ 02-3663-6119

서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☏ 02-3706-1800

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☏ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☏ 120

	강서소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	김종린		예방과장	03/05 강신철
협조자
시행	예방과-3130	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 양천로 550번지(등촌1동 630-2)	/
전화	3663-4119	/전송	2668-1160	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개