문서번호	정수운영과-5750
결재일자	2015.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
임성용		손호철	06/05 차윤기
협 조
	정수시설과장			김창현
	주무관			이정원

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정수지 잔류염소 안정화를 위한

후염소 투입지점 개선 후 운영결과 보고

2015. 6.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

정수지 잔류염소 안정화를 위한

후염소 투입지점 개선 후 운영결과 보고

정수지(청담, 우면산)와 송수의 잔류염소의 편차를 줄이기 위한 염소투입지점 개선 후 운영결과를 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 정수지 잔류염소 안정화를 위한 후염소 투입지점 개선 검토 보고

(정수운영과-4268허 2015.4.30.)

□ 후염소 투입지점 개선공사 설계,시공 협조의뢰(정수운영과-4431호 2015.5.6.)

□ 후염소 투입지점 개선공사 시행 계획(정수시설과-2017호 2015.5.8.)

Ⅱ		시설개요

□ 후염소투입설비(개선 전)

구 분	형 식	규 격	동 력	대 수	설치위치
인젝터	다공형 Pipe 디퓨져	100A	기존 가압수 펌프 활용	1	염소접촉조 후단(유출측))
급속교반기	개방익형 프로펠러식	150A	12Kw	2	“
유출관경	자연유하	2,200A

Ⅲ		개선내용

□ 후염소투입설비 추가설치

구 분	형 식	규 격	동 력	대 수	설치위치
인젝터	다공형 Pipe 디퓨져	80A	기존 가압수 펌프 활용	1	염소접촉조 전단(유입측)

□ 염소투입지점 변경 전경

기존 염소수 투입배관 분기	염소접촉조 전단 유입배관 천공 후 디퓨져 설치

Ⅲ		운영 현황

□ 기  간 : 2015. 5. 25 ～ 5. 29(5일간)

□ 염소투입지점 변경 전

□ 염소투입지점 변경 후

□ 운영결과

○ 개선 전 후염소투입을 염소접촉조 후단 투입시 잔류염소 측정결과 편차(최대 0.31㎎/ℓ, 최소 0.10㎎/ℓ)로 측정되어 염소투입이 불안전 하였으나.

○ 개선공사 후 후염소투입을 염소접촉조 전단 유입배관에 투입시 잔류염소 측정결과 편차(최대 0.1㎎/ℓ, 최소 0.051㎎/ℓ)로 줄어 들었으며, 안정적으로 염소가 투입됨

Ⅳ		향후 계획

□ 염소접촉조 후단 유출 측 잔류 염소측정기 설치로 효율적인 염소투입

□ 염소투입시설 후염소 가압수 급수펌프 용량 검토 및 교체

□ 염소투입시설 유지관리 철저.

붙 임 : 정수지 잔류염소 안정화를 위한 후염소투입지점 개선 검토 보고 1부.  끝.