문서번호	급수운영과-10257
결재일자	2015.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이보민		06/05 최임봉
협 조

개포 구룡마을 도시개발구역 지정 및 개발계획(안)에 따른 협의보고

2015.  6.

강남수도사업소

급수운영과

개포 구룡마을 도시개발구역 지정 및

개발계획(안)에 따른 협의보고

강남구 개포동 567-1번지 일대 ‘개포 구룡마을’ 도시개발구역 지정 및 개발계획(안)에 대하여 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.  6.  5

보고자 : 지방시설주사보 이보민

현    황

○ 위    치 : 강남구 개포동 567-1번지 일대

○ 사 업 명 : 개포 구룡마을 도시개발구역 지정 및 개발계획(안)

○ 규    모 : 공동주택(2,126세대), 근린생활시설 11개소(7,292㎡), 도시공원 2개소,

공공복합시설 4개소, 기타시설 2개소

○ 사업기간 : 구역지정일 ~ 2020. 12. 31

○ 사업시행(예정)자 : SH공사

현장조사 내용

○ 표    고 : 30 ~ 60m

○ 분기점수압 : 약 2.5kg/㎠(구룡마을 입구)

○ 급수계통 : 서초배수지

○ 분기본관구경 : 400mm

인입관구경(수도조례시행규칙 제14조)

○ 공동주택(2,126세대) - 250mm

○ 기타 : 약 150mm

- 근린생활시설 11개소 – 약 80mm

- 도시공원 2개소 -  50mm × 2개소

- 공공복합시설(공공청사 등 4개소) - 20mm × 4개소

- 기타시설(의료, 상업 등 2개소) - 30mm × 2개소

인입위치

○ 계획구역 북측 양재대로에 부설되어있는 배수관 400mm에서 공급

처리의견

○ 상기와 같이 개포 구룡마을 도시개발구역 내 상수도 공급가능하며, 고지대 급수를 위한 가압장치등 세부 협의는 사업시행인가시 재협의 해야함을 통보코자 합니다.

첨부 : 위치도 및 배관망도 1부.  끝.