문서번호	슬러지재활용과-4177
결재일자	2015.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		이동신	06/05 김동기
협조

폴리테츠S  재투입 및 구매 관련 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

서울특별시 중랑물재생세터

(슬러지재활용과)

폴리테츠S 재투입 및 구매관련 검토 보고

소화가스 정제 판매사업관련 소화조내 황화수소 농도 급격증가로 인한   발생억제 및 저감대책으로, 그동안 투입을 중지하였던 폴리테츠S가 직   접적인 영향이 없는것으로 판단되어 재투입 및 구매 코자함

소화가스내 황화수소 발생농도

구 분	소화가스발생량(㎥/일)	소화가스 황화수소 발생농도(PPM)		황화수소 정제기준(PPM)
		제2처리장	제3처리장	정제기준	운영치
’14년 평균	93,439	1,860	680	50	45
’15년1월(평균)	95,370	1,890	2,450	50	280

황화수소 발생억제 추진현황

○ 1차 추진현황

- 2015. 2. 10 ∼ 2. 13  : 소화조내 염화제이철 투입

- 2015. 3. 05 ∼ 6월 현재 : 벨트탈수기동 폴리테츠S 투입중지

○ 2차 추진현황

- 2015. 3. 13 ∼ 6월 현재 : 소화조내 소량의 공기주입후 질소성분 증가 우려로 현재는 산소만 투입중

황화수소 발생원인 및 억제대책

○ 황화수소 발생원인

- 2014년 10월 ㈜예스코에서 소화가스 성분조사결과 질소성분 과다로 정제가스판매에 문제가 있다하여 공기중의 질소유입을 차단코자,

- 소화조 상부 슬러지 투입구 완전밀폐로 소화조 내 산소유입이 차단되어 무산소상태하에서 황화수소 활성도가 증가하여 황화수소가 급증됨(센터 물질수지 회의시 상수도연구원 기술자문)

○ 황화수소 억제대책

- 소화조내에 소화조 상부 밀폐전에 적정산소를 주입 OPR(산화환원전위차)을 측정하여 적정 기준치(270∼320mv)이내 유지

황화수소 저감효과

○ 소화조내 염화제이철 및 산소를 주입하여 2800ppm에서 2000ppm 내외로 800ppm을 저감하였으나, 적정량의 산수주입방법등이 여의치 않아 현재도 황화수소의 발생농도 변화가 심하고,

○ 폴리테츠 S 미투입기간에도 황화수소의 농도가 감소후 변화하는등 폴리테츠S와는 직접적인 영향이 없는 것으로 판단됨.

3처리장(벨트,원심탈수기동) 폴리테츠 구매

○ 금년도 폴리테츠S 구매물량

- 슬러지유입량(㎥/day)×폴리테츠 S 첨가율(mg/l) ÷ 비중 × 210일

≒5,000 × 1,250 ÷ 1.45 × 210(6월 ∼ 12월) ÷ 1,000,000 = 905㎥

○ 연간 폴리테츠 S 구매 소요예산

- 905톤 × 192,962원/톤당 = 174,630,610원

○ 구매방법 : 조달구매(3자 단가계약)

기대효과

○ 현재 폴리테츠S 미투입으로 배관 및 원심탈수기 스트로바이트 생성, 악취, 케익 함수율저하등이 발생하고 이로인한 탈수기 가동효율이 낮아지고 있어, 폴리테츠S 재투입으로 효율적인 하수처리가 가능할 것으로 기대됨