문서번호	시설관리과-4521
결재일자	2014.3.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손병대		강준성	03/05 代홍갑표
협조

수서배수지 통수관련 시설물 점검결과 보고

2014. 3

강남수도사업소

(시설관리과)

수서배수지 통수관련 시설물 점검결과 보고

수서배수지 건설 통수(4월21일예정)전 시설물 등을 일체 점검하고, 점검결과에 대한 보고 임.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 수서배수지

○ 점 검 일 : 2014. 3. 4(화)

○ 점 검 자

-  손병대, 김문호, 임경범, 임진섭, 황준석

○ 점검내용

- 가압장 수배전반  등 주요 설비 상태

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 모터펌프 및 배관밸브 설치여부 등

- 기타 시설물 설치여부 등

□ 점검 결과

○ 지적사항

-  배수지 출입구 환기창 방충망 설치필요.

- 배수지 관랑실 유,출입 배관 유체흐름 방향표시 설치필요.

- 배수지 관랑실 장비 반,출입구 덮개 철거후 가드레인 설치필요.

첨부 : 수서배수지 점검결과 보완사항 1부.  끝.