통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	06/05 서경만

공사감독2처-6223(2015.05.26.)『석관동262-7~261-66호간 외2개소 배급수관 정비공사』관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   06.   04.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 석관동262-7~261-66호간 외 2개소 배수관 정비공사

□ 공사개요 : D=80~200mm,  L=1,529m

□ 출 장 자 : 2명(주무관 정지진)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사위치 및 결과 : 먹는 물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일	검사위치	PH (5.8~8.5)	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2015.05.04	안암동4가 23-6	7.4	0.13	0.25	적합
2	통수전 수질검사	2015.05.04	안암동4가 23-14	7.4	0.19	0.24	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 해당부서에 통보코저 함.  끝.