함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장)
(경유)
제 목	친환경 오존접촉시설 보류에 따른 대체방안 마련 요청

1. 현재 시공 중인 암사아리수정수센터 고도처리시설공사와 관련입니다.

2. 당초 오존접촉조 뒷 공정으로 잔류오존 제거를 위해 설치예정이었던 오존제거 시설(일명 친환경 오존접촉조)이 보류됨에 따라 활성탄 흡착조 상부 공간에 고농도의 오존방출이 예상되고 있습니다.

3. 따라서 향후 시설물유지관리에 어려움 발생 및 근무자의 건강에 유해함은 물론 대기오존 방출에 따른 민원발생이 우려 되오니 배오존 처리설비를 추가 보완토록 검토·조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

	암사아리수정수센터소장
★주무관	최윤수		보수과장	남효돈		소장	03/05 유성종
협조자	운영과장	김영배
시행	보수과-673	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131(암사동3)	/
전화	3146-5780	/전송	3146-5706	/	choi4885@seoul.go.kr	/	대시민공개