문서번호	시설관리과-15909
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		代이두영	06/08 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			안용창
	주무관			代이두영

만리가압장 근무일지(06.07)

2015. 06

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2015년 06월 07일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	나종길	C조
	09:00～18:00	민성준	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 06/07 일요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변 점검(00:30) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위1/4지:4.6/3.6[m](06:00) ○.수배전반.모터상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(08:00) 주간근무(09;00~18:00) 민성준(B조) ○.가압장내외,수배전반.모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(09:30) ○.만리2호(125hp,15A)운전.유량:754[㎥/h](10:40) (인입/토출압력:2.1/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.4/2.2[m]) ○.모타펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(14:30) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반.모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(18:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp)운휴. 수위1/4지:3.6/2.3[m](20:30) ○.만리 모타펌프 2호(125hp)운전. 수위1/4지:3.1/1.8[m](22:00) ○.수배전반.모타펌프 운전상태.펌프실 화재예방 점검(23:30)

만리가압장 운전현황(06월07일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)											1,507	13,526
	2(125)	-	06:00	10:40	20:30	22:00				17:50	1,507
	4(125)
능안	5(400)											3,867	14,034
	6(200)
	7(200)	-								24:00	3,867