문서번호	슬러지재활용과-4245
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
신성현		이동신	06/08 김동기
협조

제3처리장 소화조(B계열) 가스교반기 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

서울시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 소화조(B계열) 가스교반기 수리 보고

제3처리장 소화조 가스교반기 수리를 실시하여 슬리지처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

위 치	시설명	규격	수 량	설치년도
소화조	가스교반기	11㎥/min	21	2007

※ 소화조 A,B,C 각계열별마다 6대씩 설치(D계열 3대설치)

□ 시설점검결과

○ 3처리장 소화조에 설치된 가스교반기(B계열 4호)의 오일 누유등 고장 발생

○ 점검결과 가스교반기 장시간 가동으로 인하여 실린더 및 베어링등 소모품 마모로 인한 고장 발생

□ 조치계획

○ 가스교반기등 기계설비 제작업체인 광희기계에 의뢰하여 수리를 실시하고자 함

○ 교반기 보링·호닝 작업 및 슬리브, 메카니카씰등 오래된 소모품 교체

□ 사진

설 명	가스교반기(4호)	설 명

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 광희기계와 수의계약

○ 소요예산 : 4,900,000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수,

시설비및부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.