문서번호	운영과-4322
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
유수형		박종길	06/08 최승훈
협조

’15년 전기설비 월간점검 결과 보고(5월)

2015. 6

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

전기설비 월간점검 결과 보고(5월)

우리 미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 관련근거

○ 2015년 전기시설물 안전관리 계획(운영과-555,2014.1.21)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 전기시설물 현황

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 및 용량
전기설비	연면적 17,113㎡	특고압설비 22.9KV 1,500KVA 발전설비 500kW(625KVA)	수변전설비 배전반(특고압반6면,TR반3면,저압반8면) 배터리반:2면 변압기:전등용500KVA/동력용500KVA 2대 무정전전원장치(20KVA) 1대 태양광 발전설비 20.9KW 비상발전기(500KW) 1대/비상발전기반:2면 자동제어설비(기계·전력·조명) 1식 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

□ 점검개요

○ 일    시 : ‘15. 5. 1 ~ 5. 30

○ 대상시설 : 북서울미술관 전기시설물 전체

○ 담 당 자 : 전기시설물 총괄 유수형

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 이문희, 윤태현, 김영복, 정봉화

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검(월 2회 시운전)

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 전시동, 행정실 층 별 분전함 부하전류 및 케이블상태 점검

- 전시실 전시조명 부점등 및 전열설비 점검

- 변압기 2차측 누설전류 측정으로 월 단위 정기점검 강화

- 미술관 분전함 전기설비 절연저항 측정

□ 전기설비 점검결과

○ 층별 전력분전함 누전차단기 점검(육안점검)

구분		주요 진단사항	판정	비고
전기설비	배전반	파손,부식 및 내부 이물질 침입여부 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합	-
	분전반	분전반 및 차단기회로명 명판	적합	-
	차단기	MCCB,ELB,전자접촉기 등 용량적정 여부 온손,파손,열화 등 외관점검 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부 자동점멸기 조작전원 및 동작사태 이상여부	적합	-
	개폐기 FUSE	기기와의 접촉상태(과열,변색)등 퓨즈,적정용량 및 볼트 풀림상태	적합	-
	배선	케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 차단기와 케이블 단자 조임 상태	적합	-

○ B1F 행정동/전시동, 조정실 분전반의 차단기의 절연점검 실시(양호)

○ 변압기 2종접지선 누설전류 측정을 통한 전기시설 절연점검(양호)

변압기	접지선 누설전류	공급전류	기준값	결과
TR-1	14.9mA	52.7A	26.4mA이하	양호
TR-2	53.7mA	152.8A	76.4mA이하	양호
TR-3	31.9mA	197.7A	98.8mA이하	양호

※변압기2종 접지선 누설전류가 공급전류의 기준값(1/2000)이하로 양호함

○ 전기안전교육 실시

○ 에너지의 날 소등행사(매월22일 20:00~21:00)

○ 모타 EOCR 상태 점검 및 조정

○ 태양광 설비 월간점검 실시

□ 작업내용

○ 한전 특고압 개폐기(스위칭패드)에 대한 열화상 점검(반기별)

○ 전기설비 안전진단시 자체작업 실시

- 특고압 예비케이블에 대한 절연판 설치 및 큐비클 내부 램프 교체

○ 어린이갤러리 자동문과 장애자화장실 자동문 차단기 회로 분리

○ 주차부스 카드결재기 및 사인패드를 UPS전원으로 회로 이설

○ 사진갤러리 1,2에 대한 전시개관을 위한 조명등 셋팅

○ 2F 전시실2 전시 준비를 위한 천장 조명등 추가 설치

○ 수배전반 및 전력분전함 절연저항 측정을 지속적으로 실시하여        전기안전 사고를 미연에 방지(변압기 2종 접지선의 누설전류 측정)

□ 전기안전 교육사항

○ 교 육 명 : ‘15 전기안전교육(5월) (운영과-4051, ’15. 5. 29)

○ 일시 및 장소: ‘15. 5. 26(화)/ 방재실

○ 내    용 : 누전된 핸드그라인더 감전 사망 사고

○ 강    사 : 전기안전관리자 이문희

○ 참    석 : 시설직원 10명

□ 작업사진

특고압설비 점검(LBS)	특고압설비 점검(MOF)	특고압설비 점검(변압기)	변압기 2종 접지선의 누설전류 측정
한전개폐기 열화상 점검	어린갤러리와 장애자 자동문 차단기 회로분리	2F 전시실2 조명등 추가설치	특고압 큐비클 램프 교체

특고압예비케이블 절연판 설치	특고압시설 청소작업	상반기 전기 하자검수	상반기 전기 하자검수

전기안전공사 전기시설물 점검	전기안전공사 전기시설물 점검	전기안전공사 전기시설물 점검	전기안전공사 전기시설물 점검

붙임 : 1. 5월 월간전기점검표 및 전기월보 각1부.

2. 5월 월간태양광발전 점검표 및 발전량 각1부.  끝.