문서번호	급수운영과-10229
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
남현우		이승완	전결 06/08 김수영
협조

물세척 실시결과 보고

(공릉66 소블록)

북부수도사업소

급수운영과

소블록(공릉66) 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척(Flushing) 추진계획에 의거 공릉66 소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

※ 급수운영과-3061(2015.2.24)호 「2014년도 물세척(Flushing) 추진 계획」

Ⅰ		세척개요

기  간 : 2015.06.02.(화) ~06.02.(화)

위  치 :

구간별 개요

구간	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압 (kg/㎠)	퇴수시설	세척일
1	공릉동 223-30~228-1	150	442	DCIP	92	3.5	지상소화전	6/2

Ⅱ		수질검사

수질검사 및 세척수량

연번	수질검사				세척 수량 (㎥)	세척수 산출(Q=C×A×√2gh)
	세척 전		세척 후			구경 (mm)	개방률 (%)	수압 (kg/㎠)	시간 (분)	단면적 (㎡)
	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도
1	0.21	0.53	0.24	0.23	134	65	100	3.5	40	0.0033

※ 수질검사 기준

▸잔류염소 : 0.1㎎/L이상

▸탁    도 : 0.5NTU이하

Ⅲ		세척 결과

세척후 잔류염소 및 탁도 측정 결과 모두 기준치 이내로 적합 하였으며, 특히 전구간 탁도가 세척 후 기준치 이내로 형성되어 수질개선의 효과가 큼

해당구간의 소블록 물세척 작업이 완료됨에 따라 이전보다 수질이 향상된 수돗물을 주민들에게 안정적으로 공급할 수 있으며, 향후 수질감시등 소블록 관리를 철저히 하여 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

작  업  사  진

1구간	전	중	후(결과)
2구간	전	중	후(결과)
3구간

끝.