문서번호	시설관리과-11734
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		문용욱	전결 06/08 이자원
협조

우장산 가압장(10HP)

인버터 고장 및 조치계획 보고

2015. 6. 8(월)

강서수도사업소

(시설관리과)

우장산가압장(10HP)

인버터 고장 및 조치계획 보고

우장산가압장 급수구역 불출수 민원발생으로 가압장 설비 점검결과, 급수펌프(10HP) 1호기 인버터 고장으로 확인되어 고장난 인버터를 교체 설치하여 안정적인 아리수 공급에 만전를 기하고자 함.

우장산가압장 현황

펌프용량	급수구역	급수세대	설치년도	비고
250HP×2대	화곡배수지 송수	16,855세대	2015
10HP×2대	폴리텍 대학, 화곡동 77번지 일대	252세대	2010

고장발생 내용

일시 : ‘15. 6. 6(토) 13:00경

내용 : 화곡동 77번지일대 불출수 민원이 발생하여 우장산가압장 설비 현장확인 결과, 급수펌프 1호기 인버터 이상으로 모터펌프 정지

고장기기 : 급수펌프 1호기 인버터

고장원인 : 노후로 인한 인버터 내부 콘덴서 파손

조치사항 : 현장에서 펌프 2호로 교체운전하여 정상 급수 조치

조치계획

고장난 인버터는 우리 사업소 2015년 연간단가 자동제어설비 유지관리 업체에 작업지시하여 교체설치 조치 후 정산처리코자 함

소요예산 : 약 2백만원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비.

첨부 : 고장기기 사진 1부.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)