문서번호	정수시설과-1903
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
윤걸	代김향석	06/08 박기석
협 조
	주무관		김동우

토목,건축 시설물 유지보수공사 작업지시 계획(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

강북아리수정수센터

(정수시설과)

토목,건축 시설물 유지보수공사

작업지시 계획(1차)

우리 정수센터에서 시행중인 「토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)」 에 파손 및 노후된 토목, 건축시설물을 정비토록 작업지시하여 내구성 향상 및 안전성을 확보하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2015년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사  기간 : 2015. 05. 18 ~ 2015. 12. 10

○ 계약  금액 : 68,229,000원

○ 계약상대자 : (주)대영건설 대표 고경례

□ 보고 내용

연번	위치	점검결과 및 정비대상		조치계획
1	병물 아리수 관련 가시설물 3개동	- 가시설물 노후로 인해 처마 및 홈통 부식 우천시 처마 누수로 배수불량 발생		- 노후 처마 및 홈통 보수 ․ 처마보수 : 연장 120m ․ 홈통보수 : 구경 100mm
2	탈수기동 배출수 기계실	배출수기계실 바닥 트렌치의 경사가 확보되지 않아 청소시 배수 불량		치핑으로 바닥 트렌치의 경사 확보 ․ 트렌치 정비 20cm × 50m
3	GIS동 및 변전실 앞	우수홈통 밑에 배수시설이 설치되지 않아 우천시 배수불량 및 토사가 유실됨		- 홈통 밑에 빗물받이 설치 및 배수관 부설 ․ 빗물받이 설치 : 6개소
4	축구장	- 축구장 주변의 배수로 및 스틸그레이팅이 파손 되어 배수불량과 축구 장 이용자들의 안전사고 위험		- 파손된 배수로 정비 및 스틸그레이팅 교체 ․ 배수로 정비 : 70m

연번	위치	점검결과 및 정비대상		조치계획
5	고도정수시설 후면 경사도로	- 고도정수시설 후면의 경사도로에 배수시설이 설치 되지 않아 우천시 토사유실 우려		- 경사도로에 횡방향의 측 구수로관 설치 ․ 측구수로관 규격 : 400mm × 6m
6	송수펌프동 옥상	송수펌프동 옥상 이음새 부분에 코킹 노후로 이격이 발생하여 빗물유입 우려		노후 보수재 제거 및 코킹작업 실시 ․ 코킹 연장 : 30m
7	테니스장	테니스장 락커룸과 차양시설 연결부분에 우천시 빗물 누수		- 노후 보수재 제거 및 코 킹작업 실시 ․ 코킹 연장 : 10m

□ 향후 계획

○ 상기 보고내용에 대해 「2015년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)」에 정비토록 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며

○ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 합니다.

끝.