문서번호	정수과-2441
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
유인남		김영배	06/08 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	★주무관			박석민

일일근무상황종합보고

2015. 6. 7

정 수 과

일일근무현황

2015년 6월 7일(일) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : A팀 7명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 이영종, 박기환, 김유찬 정영만, 어갑선, 박창죽		- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 상황실 : -명, 정 문 : 3명 후 문 : 4명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : D 팀 9 명 〕 ▪ 책임자 : 유 인 남 이인수,이득환,이윤주,김유찬,최종근, 김재철,(임기제 : 김종한,김정태)	- 연가 : 한명웅 - 대직 : 김유찬	- 방호근무 : 8명(청경4, 공익5) 상황실 : 1명, 정 문 : 3명 후 문 : 3명, 취수장 : 1명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	454,100	879,300	노량진	302,400	873,600	99.4	67.2
				우면산	372,300
	취수2	425,200
				방배 1	198,900
2정수			204,200	방 배 2		210,900	103.3	70.3
계	1,083,500			1,084,500			100.1	67.8

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	3.5	7.7	46	22.1	-	0.12	-	-
	착수정	-	7.3	44	-	-	-	1.26	-
정 수	1정수장	0.05	6.9					0.38	40
	2정수장	0.05	6.9					0.37	30

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		오존+H2O2			비고
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH	주입률		잔류오존 농도(말단)
									오존	H2O2
1정수장	1,2계열	PAC	11	2.90	-	0.74	-	-	0.20	-	0.065
	3,4계열	PAC	11	2.60	-	0.74	-	-
2정수장		PAC	11	2.90	-	0.72	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지		활성탄흡착지		배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	COD	SS
1정수장	26	50	6	180	8.8	1.6	118CMS
2정수장	10	60

※ 배출수 방류량 : 2,400㎥/일, 케익량 : -톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(10:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				-			-
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				-			-
조 류 현 황		총 개체수 : 【				1,460				cells/mL】
		Cyclotella			(230)				Synedra			(320)		Melosira			(580)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(130)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			(120)
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(130)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	-		전월피크	18,132kW	(5월 22일)
최대부하	-		년간피크	18,379kW	(6월 02일)
경 부 하	337,943		금일피크	16,777kW	(01:00)
합 계	337,943		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 - 착수정 잔류염소 1.3ppm 유지 요함 ○ 1,2정수장 CO2 주입중(17:00) ○ 고도정수처리 AOP(과산화수소) 주입 중지	A팀
	완 료	○ 응집제(PAC) 주탱크 1호→3호 교체(16:00) ○ 1정수장 염소 1라인→2라인 교체(9:50) ○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 4지 5지 6지 강화 세척 실시
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 : 착수정 잔류염소 1.3ppm 유지 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 고도정수처리 AOP(과산화수소) 주입 중지 ○ 고도 오존발생기 4호 이상 점검요함 ○ 고도 2중계펌프 3호 권선온도(T상/135℃) 상승으로 에러 점검요함	D팀
	완 료	○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 7지,10지 및 2계열 2지 강화 세척 실시 ○ 고도 오존발생기 변경가동 4호⇒1호(04:00) ○ 1정수장 침전지 2계열 2지 상등수 이송완료
	기 타	○ 1정수장 1계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전(시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2015, 5/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척)6분→5분(2015, 5/28)

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세척시간 변경 : 공기세척 1분, 물+공기세척 2분,

물세척 25분, 휴지 30분, 시동방수 40분(2015. 4/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.36ppm ±0.04mg/L (4월 30일부터)

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1,2정수장 침전지 슬러지콜렉터 전체 시험 중(12시간 가동, 12시간 운휴-김인구)-2015.3

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도, 잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명 : 김유찬 2차 성명 : 박기환	성 명	박효배	성 명	변윤수	(숙 직) 1차 성명 : 김재철 2차 성명 : 김유찬		성 명	정효영		성 명	박종훈
	시 간	10:56	시 간	10:57			시 간	23:02		시 간	23:03
	성 명	장병철	성 명	변윤수			성 명	유재진		성 명	복인근
	시 간	15:04	시 간	15:05			시 간	05:02		시 간	05:03
	○ 지시사항 - 신속한 보고체계 유지 - 화재예방 및 순찰강화						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 신속한 보고체계 유지
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	일직	1차(09:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(17:30)		이상없음		이상없음			이상없음
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.