문서번호	시설관리과-15918
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박석준		代이두영	06/08 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			代이두영
	주무관			안용창

만리가압장 근무일지(06.06)

2015. 06

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2015년 06월 06일 토요일

구 분

내       용

비 고

근무자

근 무 시 간

성  명

근 무 조

00:00～09:00

나 종 길

C 조

09:00～18:00

황 영 훈

A 조

18:00～24:00

박 석 준

D 조

근무현황

만리 운전일보 및 연동및순찰점검일지(따로붙임)

순찰점검및

조치사항

전일야간근무(00:00~09:00) 나종길(C조) 06/06 토요일

○.수배전반.정류기반[118.4V].변압기.펌프실주변 점검(00:30)

○.만리2호(125hp)운휴. 수위1/4지:4.6/3.6[m](06:50)

○.가압장내외부,모타펌프, 이상유무 점검. 화재예방 순찰점검(08:10)

주간근무(09;00~18:00) 황영훈(A조)

○.가압장내외,수배전반.모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(09:00)

○.만리2호(125hp)운전. 수위1/4지:3.5/2.3[m](10:30)

○.수배전반.정류기반[118.5V].변압기.펌프실주변 점검(14:30)

○.가압장내외부,모타펌프, 이상유무 화재예방 순찰점검(16:00)

야간근무(18:00~24:00) 박석준(D조)

○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00)

○.만리2호(125hp)운휴. 수위1/4지:3.7/2.4[m](20:00)

○.만리2호(125hp,21A)운전.유량:915[㎥/h](21:30)

(인입/토출압력:2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.3/2.0[m])

○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실 누수여부 점검(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)											1,606	14,413
	2(125)	-	06:50	10:30	20:00	21:30				18:46	1,606
	4(125)
능안	5(400)											3,867	14,036
	6(200)
	7(200)	-								24:00	3,867