문서번호	시설관리과-4007
결재일자	2015.6.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
홍석현		한명석	06/08 강신재
협 조
	주무관			이연행
	주무관			조인영

2015 여름철(풍수해) 대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2015. 5.

	상수도사업본부
	시설안전부

2015 여름철(풍수해) 대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2015년 여름철 풍수해 등으로 인한 재난 및 안전사고 예방을 위해 실시한 시설물 안전점검 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

❍ 점검대상

(2014.12월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	유․무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
102	32	70	198	64	134	53 (10.1)	11 (6.9)	6 (29.5)

❍ 점검기간 : ’15. 5. 11. ~ 5. 30. (3주간)

❍ 점검방법

- 본부․사업소 합동점검 : 지역배수지, 특고압 수전 가압장

- 사업소 자체점검 : 1․2차 배수지, 유․무인 가압장, 노출 상수도관

□ 점검결과

❍ 총괄현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	31	3	8	4	1	2	5	7	1
합동점검	25	3	7	3	1	2	5	3	1
자체점검	6	-	1	1	-	-	-	4	-

❍ 합동점검시 사업소 지적사항(붙임1 참조)

< 중부수도사업소 >

- 보광배수지 : 유량판넬 지지대 필요

- 월곡배수지 : 전동밸브 지지대 정비, 옥상배수로주변 청소 및 케이블 정리

< 서부수도사업소 >

- 북악터널배수지 : 배수로 주변 정비요함.

- 불광터널배수지 : 1지 출입구 외벽타일공사 및 배수로 정비요함.

- 백련산배수지 : 배수지 상부 공원 시설물 위치이동 필요

- 와우산배수지 : 유출관(D=1,650㎜) 도장 필요

- 백련(배)가압장 : 펌프실 뒤 경사면 및 배수지 배수로 정비

- 증산(배)가압장 : 피뢰침 지지선 정비

< 동부수도사업소 >

- 대현산배수지 : 2-6항 출입문 경첩 정비요함.

- 아차산배수지 : 주변 배수로 정비요함.

- 용마산배수지 : 2-4항 출입문 정비요함.

< 북부수도사업소 >

- 공릉배수지 : 관랑실 앞 자재 적취 제거

< 강서수도사업소 >

- 목동배수지 : 2, 3지 상부 잡초 제거할 것. (조치 완료)

- 우장산배수지 : 빗물받이 홈통 연결 필요 (조치 완료)

< 남부수도사업소 >

- 대방배수지 : 케이블선로 미정리

- 노량진배수지 : 폐자재 정리요함.

- 상도배수지 : 2지 출입구 바닥 들뜸현상 발생

- 독산배수지 : 제초 작업요함.

- 금천배수지 : 주변 배수로 정비요함.

< 강남수도사업소 >

- 양재배수지 : 밸브대 도색요함.

- 방배배수지 : 3지 출입구 항내 케이블정리

- 반포배수지 : 3,4지 출입구 외벽면 파손 수리요망

< 강동수도사업소 >

- 오금배수지 : 주변 배수로 정비요함.

※ ’15 설날․해빙기 대비 시설물 점검시 미조치사항 조치결과(붙임2 참조)

- 설날대비 미조치 사항 3건 전체 조치완료

- 해빙기대비 미조치 사항 5건 전체 조치완료

□ 향후계획 및 행정사항

❍ 사업소와 합동점검시 지적된 사항을 사업소에 통보하여 보수계획을 수립하여 조치토록 지시

❍ 상수도 시설물에 대해 지속적으로 순찰 및 점검 실시

붙임 : 1. ’15 여름철(풍수해)대비 상수도 시설물 본부합동점검 지적내역

2. ’15 여름철(풍수해)대비 상수도 시설물 사업소자체점검 지적내역

3. ’15 설날․해빙기 대비 시설물 점검시 미조치사항 조치내역. 끝.