함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	취수펌프 교체운전 일정 통지

강북취수장 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프 2015.6.7월중 교체운전 일정을 아래와 같이 통지 하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

1. 기    간 : 2015. 6. 8 ~ 2015. 7. 5.

2. 대    상 : 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프

3. 운전내용

계열	1주 (6.8～6,14)	2주 (6.15～6.21)	3주 (6,22～6.28)	4주 (6.29～7,5)	비고
강북	주펌프 : 2,4,7,10,호기 / 조절 : 6호기 (주펌프5대 가동시 11호기)				월요일 교체운전 (07:00)
뚝도	주펌프 5호기 / 조절 2,1호기	주펌프 2호기 / 조절 5,7호기	주펌프 6호기 / 조절 2,1호기	주펌프 3호기 / 조절 6,7호기
구의	주펌프 4호기 / 조절 2,1호기	주펌프 3호기 / 조절 5,6호기	주펌프 5호기 / 조절 3,1호기	주펌프 2호기 / 조절 4,6호기

4. 교체운전 방법 : 취․정수장 제어실간 상호 협의시행(교체전 사전합의)

5. 사    유 : 취수펌프 운전시간 평준화

6. 기타사항

가. 토출밸브 개도율 조정을 통한 유량변경은 취수펌프 진동 및 그랜드패                    킹 파손을 유발할 수 있기 때문에, 정격유량(주펌프6,200~6,400㎥                      /hr, 보조펌프3,000~3,200㎥/hr) 운전요망.

나. 경부하 운전시간대(23:00~09:00)에 교체운전 시행. 끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	정수과장,뚝도아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이준수		주무관			원수관리과장	06/08 손주옥
협조자	주무관	유재성		주무관	전진하		주무관	백충흠
시행	원수관리과-1402	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개