문서번호	시설관리과-12663
결재일자	2015.6.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		代권승계	06/09 우종근
협조

공사실정보고에 의한 사업소 검토의견 보고

2015. 6.

남부수도사업소

시설관리과

1. 제    목 : 공사실정보고에 의한 사업소 검토의견 보고

2. 관련근거

공사감독2처-7050(2015.6.4.)【시험굴착 결과보고(상수도 이설 등) 제출】

3. 공사현황

가. 공 사 명 : 신길주유소앞 ~ 우신초사거리 간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사개요 : D=800㎜, L=1,000m

다. 공사기간 : 2014. 10. 27 〜 2015. 06. 21

라. 계약금액 : 1,267,166,550원

마. 시 공 사 : 장위토건  대표 이강복

바. 감 독 자 : 서울시시설관리공단  담당 손성국

4. 시설관리공단 보고 및 사업소 검토의견

연번

제목

시설관리공단 보고내용 및 조치의견

사업소 검토의견

비고

가

작업구 설치 위치

변경 승인 요청

- 지하장애물로 인한 작업구 설치 위치 변경

연번	작업구번호	작업구 위치		비고 (굴착규격)
		당초	변경
1	2	신길로200	신길로188	3×4
2	3	신길로184	신길로180	3×4
3	4	신길로170	신길로176	3×4, 1×5
4	5	신길로160	신길로166	3×4, 1×5

· 장애물 종류: 상수도관(D=300mm), 하수도관(D=800mm)

〇 검토의견 : 타당함

- 검토결과 타당함.

※ 단, 작업구 2,3,4,5번

변경된 도로굴착 위치는

도로굴착허가 후 시공

가능하므로 이를 감안

타 작업구 우선 시공 등

일정조정하여 전 공정에

차질이 없도록 시행

나

저촉 상수도관

(D=300mm)

이설 승인 요청

- 송배수관 상단에 지하장애물 저촉으로 공사추진이

불가하여 부득이 아래와 같이 이설승인 요청

· 이설 위치 및 현황

① 작업구 4번 : 상수도관(D=300mm×10m) 우회배관

② 작업구 5번 : 상수도관(D=300mm×10m) 우회배관

하수도관(D=800mm×4m) 매달기 시공

〇 검토의견 : 승인

- 검토결과 타당함.

※ 단, 도로굴착허가 후 시공

가능하므로 이를 감안

타 작업구 우선 시공 등

일정조정하여 전 공정에

차질이 없도록 실시하고,

특별한 사항이 없는한

각 작업구별 이설 연장은

9m이하 범위내 이설 조치

다

점검구 설치 위치

변경 승인 요청

- 지하장애물로 인하여 점검구 설치위치 변경

당초 : 작업구 5번 → 변경 작업구 3번

〇 검토의견 : 타당함

- 검토결과 타당함.

5. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여 공사 시행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

별첨 : 관련현황 각 1부.