문서번호	인터넷통신과-2283
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영	김진하	06/09 이계헌

- 2015년 5월 -

전기시설 운영결과 보고

2015. 6

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2015년 5월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,724등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용 현황

❍ 전기요금 납부내역

(단위 : 천원)

년도	1월	2월	3월	4월	5월	합 계
2014	108,634	105,202	95,383	82,905	79,061	471,185
2015	105,431	105,751	86,957	83,068	77,911	459,118
증 감	-3,203	549	-8,426	163	-1,150	-12,067

❍ 분석결과(2014년과 2015년 5월간 비교)

▷ 부하별 전력사용량

(단위 : Kwh)

년월	동 력	조 명	항온항습기	UPS	합 계
2014. 5	22,430	27,682	295,621	434,279	780,012
2015. 5	10,635	26,335	287,188	433,606	757,764
증 감	-11,795	-1,347	-8,433	-673	-22,248

▷ UPS부분은 전체 서버수량이 2대감소(0.3%) 함에 따라 전력사용량이

감소하였으며, 그에 따른 발열량 감소로 인하여 항온항습기 전력사용량

또한 감소

▷ 동력 및 조명 부분은 시설장비 가동시간 단축 및 LED조명 교체 등

에너지 절감노력으로 전년동월 대비 전력사용량이 감소

▷ 전체 전력사용량은 전년동월 대비 22,248KWh(2.9%) 감소

▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비

36KW(3.1%) 감소

※ UPS 부하율은 안전용량 900kW 대비 612kW(68%)로 정상가동 중에 있음

Ⅲ		전기시설 운영

5월 운영실적

❍ 전기시설 유지보수업체 5월 정기점검 실시

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 점검기간 : 2014. 5. 21 ~ 5. 29

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등

▷ 점검결과 : 시설장비 정상작동 및 제반상태 양호

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 58개소 정비완료 등

6월 운영계획

❍ 전기시설 하자검사 시행

▷ 관련법규 : 지방계약법 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

▷ 검사대상 : 관련법령에 따른 하자기간내 전기공사 시설 및 장비

☞ 대상내역 : 데이터센터 휴게실 및 소회의실 전기시설 개선공사 1건

▷ 검사일정 : 2015. 6. 15 ~ 6. 19

▷ 검사인원 : 전기시설팀 직원 4명

▷ 검사내용

- 시설장비 파손(균열) 및 조명시설 점등상태

- 차단기 정상동작 및 배관배선 상태 등

❍ 전기시설 연동시험 시행계획(2015년-2분기)

▷ 대상장비 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정일시 : 2015. 6. 26(금)<13:00 ~ 18:00>

▷ 점검방법 : 센터직원 및 제작업체 합동점검

▷ 참여인원 : 총15명

▷ 점검내용

- 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

- 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부 등

❍ 전기시설 유지보수업체 6월 정기점검

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기, 수배전반

▷ 예정기간 : 2015. 6. 22 ~ 6. 26

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등. 끝.