문서번호	정수시설과-2320
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
나필수		남효돈	06/09 유성종
협조
	주무관		김희수

『주변전실 154kV 변압기(3호, 4호)정밀점검 및 정비공사』

현안사항 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『주변전실 154kV 변압기(3호, 4호)정밀점검 및 정비공사』

현안사항 실정보고

우리 정수센터에서 추진중인 『주변전실 154kV 변압기 정밀점검 및 정비공사』와 관련하여 공사진행 과정중 다음과 같은 변경사항이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

□ 관련근거

○ 1정수장 154kV 변압기 정밀점검 계획 :정수시설과 – 524(2015.2.13)호

□ 154kV 주변압기 현황

연 번	품 명 (제작사)	용 량	설치년도	정밀점검 여 부	비 고
1	변압기 1호 (효성)	154kV 15000kVA	2006. 12	미실시	2016년 점검대상
2	변압기 2호 (일진)	154kV 15000kVA	2004. 10	2013년 점검완료	-
3	변압기 3호 (효성)	154kV 15000kVA	2006. 12	미실시	2015년 점검대상
4	변압기 4호 (효성)	154kV 15000kVA	2005. 10	미실시	2015년 점검대상

□ 그동안의 공사 추진 경위

○ 2015. 2. : 주변압기 설치업체와 현장조사 및 설계

○ 2015. 4 : 공사 시행 [전자공계수의계약 (실적제한)]

○ 2015. 4. 24 : 공사 계약 [업체 : ㈜건양전기신호]

○ 2015. 4. 27 : 공사 착공.

○ 2015. 6. 08 : 1호 변압기(효성) 정밀점검 실시중.

□ 공사추진 과정중 문제점 발생에 따른 보고자 의견

○ 정밀점검 대상 주변압기 변경 (3호, 4호 ⇒ 1호, 2호)

- 당초 점검대상 변압기가 3호, 4호 였으나 현재 수전받고 있는 3호, 4호 변압기         정밀점검 시행을 위해서 1호, 2호 변압기로 절체작업이 필요한바,  2호 변압기        무부하가압를 진행하던중 비율차동계전기(87T)가 작동하고, 또한 부하시 전압        조정기(OLTC) 탭전환시 차단기 작동, OLTC주변 누유흔적발생등 이상현상이        발생하여 외관점검으로는 정확한 원인파악이 불가한바, 2호 변압기에 대해서는        기(旣)정밀점검이 시행하였음에도 불구하고 우선적으로 정밀점검이 필요함.
- 현재 수전중인 3호, 4호 변압기를 1호, 2호 변압기로 절체할 경우, 내년 정밀        점검대상으로 예정되어 있는 1호변압기 정밀점검을 위해서 다시 3호, 4호 변압기로        절체하여야 하므로 잦은 절체로 인한 안전위험도 및 전기안전관리자 ,제어실 근무자의        업무부담을 최소화 하기위해서는 현재 휴전중인 1호, 2호 변압기를 우선적으로        정밀점검을 시행하고 3호, 4호 변압기는 내년 예산에 편성하여 시행.

- 아울러, 3호, 4호 변압기 외부 및 2차케이블 덕트도색 작업을 1호, 2호변압기로         변경하여 시행.   끝.