문서번호	정수과-5591
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
이경철		현인식	06/09 임정규
협조

오존발생기 고전압휴즈 교체 및 컨버터 세관 실시 결과 보고

2015. 6.

영등포아리수정수센터

정수과

오존발생기 고전압 휴즈 교체 및 컨버터 세관 실시 결과

2정수장 오존발생기의 고전압휴즈 단락 상태 등을 점검하고 전력공급장치인 컨버터 냉각수 배관의 세관을 실시하는 등 오존시설 운영 및 유지 관리에 만전을 기하였음.

❑ 오존발생기

○ 규 격 : 무성방전 중주파수 수냉식 6.5kg/hr, 78kw

❑ 점검대상

○ 오존발생기 A,B,C호

○ 컨버터 A,B,C호

❑ 점검 및 작업 기간

○ 기간 : 2015. 5. 18 ~2015. 6. 4

❑ 점검 내용

○ 오존방전관실 개방후 고전압휴즈 단락 상태

○ 오존가스 배관 가스 누출 여부

○ 유량계 및 압력계 작동 상태

○ 오존발생기 흡입, 토출 필터 오염 상태

○ 컨버터 A,B,C호 냉각수 유량 및 스케일 상태

오존발생기	오존생산량(kg/hr)			컨버터유량(㎥/hr)
	기 준	발생량	결 과	기 준	유 량	결 과
A호	5	4.8	- 0.2	0.7	0.6	- 0.1
B호	4.4	4.26	- 0.14	0.7	0.55	- 0.15
C호	4	4.08	-	0.7	0.6	- 0.1

❑ 점검 결과

○ 오존발생기 고전압 휴즈 단락(A호 : 2개, B호 : 2개)

○ 컨버터 냉각수 배관 스케일 발생

○ 오존발생기 흡입, 토출 필터 오염

❑ 조치 내용 및 결과

○ 오존발생기 고전압 휴즈 교체

○ 컨버터 냉각수 회로 세관

○ 오존발생기 흡입, 토출 필터 교체 : 18개소

오존발생기	오존생산량(kg/hr)			컨버터유량(㎥/hr)
	기 준	휴즈교체 전	휴즈교체 후	기 준	세관 전	세관 후
A호	5	4.8	5.04	0.7	0.6	0.72
B호	4.4	4.26	4.38	0.7	0.55	0.67
C호	4	4.08	4.1	0.7	0.6	0.7

❑ 기대 효과

○ 고전압휴즈 교체로 오존 발생효율 증대

○ 컨버터 냉각수 배관 세관으로 냉각효율 향상 및 냉각수량 증가

○ 자체 인력으로 작업을 실시하여 예산 절감 : 800만원

첨부 : 작업 사진.

- 오존발생기 고전압 휴즈 단락 점검 및 교체

휴즈 단락 점검	고전압 휴즈 교체

- 컨버터 냉각수 회로 세관 및 발생기 필터 교체

흡입구 토출구
컨버터 냉각수 회로 세관 작업	발생기흡입, 토출 필터 교체

끝.