문서번호	원수관리과-1415
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
김대용		06/09 손주옥
협조
	주무관		김태현

강북계열

염소 기화기2호 안전변 교체 계획 보고

2015.  6

강북아리수정수센터

원수관리과

강북계열 염소 기화기2호 안전변 교체 계획 보고

고압가스 안전관리법(17조2항)에 의거 강북계열 염소 기화기2호 정기

검사시 검사 항목에 포함되어 있는 안전밸브 작동시험 중 안전밸브 노

후로 정상작동 압력인 1.58Mpa(15.8㎏/㎠)에서 작동되지 않아서 불합격 판정을 받아 안전밸브를 구매 교체하여 염소설비 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

기화기 설치 현황

기화능력 189kg/h 2대

기화기 검사 내역

검사일시  : 2015. 5. 27

검 사 자 : GS플랜트주식회사 조양래 외2명

현장감독  : 원수관리과 김대용. 김태현

검사내용 : 기화기 염소가스 유입 배관 분해후 기밀시험(질소가스:1.3Mpa) 및 안전밸브 정상작동 여부 점검.

검사결과  : 기화기는 정상 합격 판정을 받았으나 안전밸브는 작동 불량으로

불합격 판정

교체계획  : 연간단가 계약 업체인 ㈜동방수기에 작업지시하여 구매 교체

소요예산 및 지출 방법

예산과목  : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비 , 수선유지교체비

기타교체비(염소가스투입설비유지관리)

예상금액   : 2,340,019원(이백삼심사만일십구원)

지   출    : 수리완료후 청구에 의한 정산처리.

첨부 : 기화기 재검사 의견서 1부 끝.