문서번호	기전설비1과-2175
결재일자	2015.6.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
이학수		김남수	06/09 차광재
협조
	주무관		성태진

2015년 승강기유지관리용역

기성금 지급 검토 보고(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

한강사업본부

(기전설비1과)

2015년 승강기유지관리용역

기성금 지급 검토 보고(3차)

『한강공원 승강기 유지관리 용역』시행과 관련 부분준공에 따라 기성금 지급 요청(3차)에 대한 검토 보고임

1. 추진근거

□ 『 2015년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(2015.02.03)

※ 한강공원 승강기유지관리 용역 기성금 지급 요청 : 금회3차(5월)

2. 용역개요

□ 용역명칭 : 2015년 승강기 유지관리 용역

□ 용역업체 : **********************************

□ 계 약 일 : 2015. 3. 12 (착수일 : 2015. 3. 12)

□ 준 공 일 : 2015. 12. 31

3. 용역내용 : 승강기 18개소 27대

□ 승강기 일반점검 : 월 1회

□ 승강기 특별점검 : 년 2회

□ 승강기 인양장치 점검(수방기간)

□ 승강기안전관리원 정기검사 입회

□ 승강기 고장수리 등

4. 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기성금액		기 타
			지급액	지급잔액
합 계		87,965,500	20,912,100	67,053,400
3월	∘ 점검 및 보수 – 27대		6,404,200	81,561,300	1차분
4월	∘ 점검 및 보수 – 27대		4,672,800	76,888,500	2차분
5월	∘ 점검 및 보수 – 27대 ∘ 수방점검 -16대		9,835,100	67,053,400	3차분

□ 세부내역

- 승강기 일반점검 27대(1회)

- 승강기 특별점검(수방점검) 16대(16대중 7대 작동불량)

- 승강기 및 하부피트 청소 27대

- 승강기 도어 스프링 조정

- 제어반내 마그네트 교체

5. 검토의견

□ 승강기 부품 교체 관련 부품비는 1차 설계변경시 부품사용내역에 반영하고, 금회 점검비만 지급

□ 수방점검결과 대상 16대 중 7대가 작동불량으로 나와 6월 중으로 원인 파악 및 수리 실시

□ 2015년 승강기 유지관리용역 3차 기성금 지급 요청건에 대한 검토    결과 규정에 의거 점검을 시행하여 조치 가능한 사항은 현장 조치    완료하였기에 기성 준공(3차)금을 지급코자 함.

붙임. 1. 기성확인 요청서 1부.

2. 용역비 청구공문 1부

3. 5월 기성내역서 1부

4. 5월 승강기 점검일지 1부

5. 5월 점검 사진 1부.

6. 5월 고장처리 보고서 1부. 끝.