문서번호	시설관리과-11873
결재일자	2015.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안규태		윤복철	06/09 송근호
협조

급수불편 해소를 위한 간선배관공사 시행보고(우면동167-1~176-5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

급수불편 해소를 위한 간선배관공사 시행보고

우면동167번지 일대는 기존 상수도관의 구경협소 및 순환관망 미형성으로 인하여 다량 급수시간대 소출수 민원이 발생되고 있어 금회 배수관망 연결으로 소출수 민원을 해결코자 함.

□ 현 황

○ 위  치 : 우면동 167-1 ~ 176-5

○ 기존배관 현황

위 치	배관 현황				비고
	부설년도	관종	구경(㎜)	연장(m)
우면동167-1~176-5	1988	COP	25	65	관말

○ 위치도 및 간선배관 계획도

위 치 도	배관 부설도

○ 급수공사 신청 : 우면동 176-10(단독주택-신규)

□ 보고 내용

○ 우면동 176-10번지 급수신청에 따른 현장조사 중 기존 배수관(D=25mm) 의 관경협소 및 관망 미형성으로 다량 급수시간대 소출수현상이 발생되고 있어 금회 배수관망 연결공사를 시급히 시행해야 할 실정임.

□ 조치 의견

○ 상기 보고내용을 반영하여 우면동 167-1~176-5번지간 관망 연결공사(간선배관)를 긴급히 시행하여 급수불편 민원을 해결하고자 하며,

○ 급수불편 민원해결의 시급성을 감안하여 지역급수공사 단가업체(삼정이엔씨)에 긴급히 작업지시하여 공사 시행코자합니다.

- 공 사 개 요 :  D=100mm, L=215m

- 소요예산 : 기 배정된 간선배관공사비 활용

․ 예 산 과 목 : 자본적지출, 유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(간선배관공사)

끝.