문서번호	서울특별시차량정비센터-8388
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		유진국	06/09 이상진
협 조
	주무관			장진국

본관 피난구 유도등 (중형) 교체 작업결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

서울특별시차량정비센터

본관 소장실,강당

피난구 유도등(중형) 교체 작업결과 보고

우리센터 본관 소장실,강당로 인해 피난구 유도등(소형) 예비전원불량이 발생하여 교체 작업을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

추진배경

❍  차량정비센터-7324(20150519)호와 관련입니다.

❍  위 호와 관련하여 우리센터 청사유지관리의 피난구 유도등 예비전원불량에 따라 조치함

❍ 본관 2층 소장실내,3층 강당내에서 피난구 유도등(소형)의 예비전원불량이 발생하여  화재안전기준에 무방비

작업개요

❍ 작업일 : 2015년 06월 05일

❍ 작업자 : 이 길 용

❍ 작업내용

- 기존 피난구 유도등(소형)2건 철거 작업

- 신품 피난구 유도등(중형) 2건 설치 작업

- 피난구 유도등(중형)예비전원 점검 및 테스트

작업결과

❍ (구) 피난구 유도등(소형)2건 철거 작업

❍ 신품 피난구 유도등(중형)2건 설치 작업

❍ 피난구 유도등(중형)2건 예비전원 이상발생 여부 점검 및 테스트

보고자 의견

❍ 차량정비센터의 피난구 유도등(소형) 예비전원수명이 지나  피난구 유도등(중형)으로 교체 작업 조치했음.

붙임:5월 소방시설 월간(통상,자체)점검표1부.끝

작업사진

소장실내 피난구 유도등(소형)	소장실내 피난구 유도등(중형) 교체
강당내 피난구 유도등 (소형)	강당내 피난구 유도등 (중형)

끝.