문서번호	시설관리과-16481
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김종철		손병희	06/10 나태산
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연

일 일 점 검 일 지 [6.9(화)]

2015. 6.

중부수도사업소

(시설관리과)

2015년 6월 9일  (화요일)  날씨 : 맑음                                                 북 악 가 압 장

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
특 고 압 수전 설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열여부 및 변색여부 ‧ 판넬내부 냄새 및 소음 상태 확인 ‧ 각종애자 및 붓싱류 균열여부 ‧ 개폐기 및 차단기 정상 작동여부 ‧ 각종 보호계전기 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상여부	이 상 없 음	미아S/S에서 안암S/S수전변경 (2015.5.6)	<KEPCO LINE> * 안암S/S(정릉D/L):상용 * 미아S/S(동선D/L):예비
변 압 기	‧ 온도상승 및 냄새 이상여부 ‧ 소음상태 및 진동상태 확인 ‧ 누유 및 흡습제 변색여부 ‧ 케이블헤드변색, 케이블 접속상태	(온도측정) *1,750KVA(1호):50도 * 300KVA(1호): 46도	TR1호로 수전 (2015.5.6)	<TR : 1호 : 상용> * 65℃/도 미만 유지 * 1,750KVA : 수전 * 300KVA : 수전
고 압 수전 설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 기동반내부 냄새 및 소음상태 ‧ 전력용콘덴서 온도상승 이상유무 ‧ 차단기(VCB) 정상표시 및 작동여부 ‧ 보호계전기류 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부	이 상 없 음		*냄새및과열,소음이없어 야하고,접속부이완 및 변색이없어야하며,지시 계기가 정상이어야 함.
저압수전설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색,소음여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 차단기(ACB) 정상표시 및 작동여부 ‧ 보호계전기류 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부	이 상 없 음		*냄새 및 과열소음이 없어야 하고,접속부 이완 및 변색이 없어 야 하며,지시 계기가 정상이어야 함.
정류기반 및 축전지	‧ 충전방식 적정여부(부동/균등) ‧ 축전지 단자전압 이상여부(AC/DC) ‧ 충전기 및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지 외관 및 누유 이상여부	* 부동충전 중		* 부동/균등충전 방식 * DC90~120V이하
		AC:380V / DC:118V
		이 상 없 음
모타펌프실	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 구리스 주입여부	이 상 없 음		*소음,진동이 없어야 하고,정격부하 운전 하여야 함.
특기사항	- 북악가압장 특고압반(LBS,VCB,PF,TR) 점검(양호) - 북악가압장 1,2,3호의 인입,토출배관의 후렌치 접속과 누수상태 설비점검(양호) - 북악가압장 4,5,6,7호의 인입,토출배관의 후렌치 접속과 누수상태 설비점검(양호) - 북악가압장 정류기반, UPS 충전상태 및 밧데리 상태점검 - 북악가압장 수질검사(한국산업기술시험원 김상윤외1) - 오늘의 상세점검 : 누전경보기 및 변압기온도계 점검 : 양호

전기안전관리자   김 종 철