문서번호	기획관리과-5277
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장
안재순	이강옥	06/10 이계헌

우기대비 기계시설물 정비결과 보고

2015. 6

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

우기대비 기계시설물 정비결과 보고

우리 센터의 우기 유입수량 증가에 대비하여 노후한 배수펌프 및 장기간 청소를 시행하지 않은 집수정에 대한 점검결과 정비사항에 대하여 조치결과를 보고함.

Ⅰ		대상 시설현황

설 비 명	규 격	수 량	용 도	위 치
배수펌프	500L/min	2대	집수정 배수	지하 기계실
집 수 정	10㎥	1개소	잡배수 집수	지하 기계실

Ⅱ		기계시설물 점검

❍ 점검일시 : ’15.06.01 ~ 06.02

❍ 점검대상 : 배수펌프 및 집수정

❍ 점검방법 : 자체점검(집수정) 및 전문업체(펌프)점검

❍ 점검내용

- 배수펌프 정상 작동여부

- 집수정 토사 침전 여부

❍ 점검결과

- 배수펌프 : 배수관 누설, 펌프내부 이물질 부착으로 인한 배수 불량

- 집수정 : 토사 침전으로 펌프 배수불량 요인제공 및 악취발생

Ⅲ		정비결과

❍ 정비기간 : ’15.06.02 ~ 06.03

❍ 정비내용

- 배수펌프 : 고압호스 교체, 체크밸브 분해수리, 임펠러 청소

- 집수정 : 퇴적물 제거 및 청소

❍ 정비방법 : 전문업체에 의뢰

❍ 소요예산 : 1,230,000원

❍ 예산과목 : 정보서비스의 안정적제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

붙임 : 정비사진 1부.  끝.