노후 옥내급수관 수질검사 출장 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	최동원	06/10 정의석
협 조

	현장민원과-3290(2015.05.26.)호와 관련하여 『노후 옥내급수관 교체 공사』에 따른 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질 검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06. 10.
보고자 : 환경 7급 박 찬 삼

□ 수질검사일 : 2015. 05. 28 ~ 06. 05

□ 검 사 자 : 윤희권, 박희준,

□ 수질검사 결과

연번	주소	소유자명	수질검사
			탁도 (05NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	PH (5.8~8.5)	구리 (1.0mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)
1	수유동 410-141 동아하이츠빌라 나동 B02	김미선	통화불가
2	인수동 527-74 신우빌라 3동103호	황인흥	통화불가
3	번1동 411-41	김정희	0.12	0.24	7.10	0.04	0.05
4	송천동 403-85	김영수	0.18	0.23	7.20	0.04	0.03
5	미아동 307-77 2층	김태영	0.12	0.21	7.20	0.00	0.05
6	수유2동 723-14 동원연립 202호	오정숙	0.13	0.25	7.20	0.00	0.01
7	송중동 258-139 동성주택 10동 202호	양선영	0.12	0.23	7.20	0.01	0.03
8	송중동 82-15	장두석	0.12	0.28	7.30	0.01	0.01

끝.