문서번호	운영과-1066
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
김갑환		03/05 서한호
협 조
	주무관		김병찬

수질자동계측기 점검일지(실험실 3.4)

2014. 2

운 영 과

수질자동계측기 점검기록부

점검자 : 김갑환                                                 2014. 3. 4(09:00~18:00)

계측기명	점검사항	점검대상 (대수)	점검 결과	조치내용
탁도계 (10)	․ 측정값 및 램프의 정상여부 ․ 탁도측정범위의 적정여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 탈포조 및 측정조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수 (1대-구취수)	정상	○ 원수(착수정), 침전수(#2,#3), 여과수(#2,#3), 송수 - 측정값 점검 및 보정 ※ 여과수(#2) 탁도계 업체내방 점검결과 계측기 자체 이상은 없으며, 진동영향 검토필요
		침전수 (2대-#2,#3)	정상
		여과수 (2대-#2,#3)	정상
		정 수 (3대-#1,#2,#3)	정상
pH계 (11)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수 (3대-구취수,CO2-신․구)	정상	○ 착수정(신구취수, 전단 및 후단), 혼화지 - 측정값 점검 및 보정
		혼화수 (4대-#2-1,#2-2, #3-1#3-2)	정상
		침전수(#3)	정상
		여과수 (2대-#2,#3)	정상
		정 수 (1대-#3)	정상
		착수정-CO2 (2대-신,구)	정상
알칼리도계 (4)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-구취수)	정상	○ 원수, 침전수(#2,#3) - 측정값 점검 및 보정
		침전수 (2대-#2,#3)	정상 (#3) 정상 (2#)
잔류염소계 (8)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (2대-신,구취수)	정상	○ 원수(구취수, 여과수, 정수, 송수) - 측정값 점검 및 보정
		여과수 (3대-송수,#2,#3)	정상
		정 수 (3대-#1,#2,#3)	정상
전기전도도계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	정 수 (1대-#3)	정상
		원 수 (1대-구취수)	정상
수 온 계 (1)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	정 수 (1대-#3)	정상
		착수정	정상