문서번호	시설관리과-1515
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		03/05 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 3.

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  3.  5

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 3. 4 (화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	증 압 장 : 6개소(독박골1, 불광1, 불광, 기자촌, 진관사, 약수사)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <독박골1증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 3대(5HP×2, 10HP×1) <불광1증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(10HP×2) <불광증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(1HP×2) <기자촌3증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(1.5HP×3) <진관사증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(2HP×4) <약수사증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(2HP×2) ○ 점검결과 - 독박골1증압장 : 모터펌프3호 인버터 입력측 R상 전류값이 타상에 비해 낮음

점검내용

<현황 사진>

모터펌프3호 입력 전류값 불평형 (독박골1 증압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.