문서번호	급수운영과-9111
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조봉구	김용현	06/11 전명수
협 조

소블록단위 물세척 실시결과 보고

(오금3블록)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 담당지역 소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.6.8. ~ 6.10.

○ 위   치 : 오금3블록(송파구 가락동 16번지 일대)

구간	위 치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수장치	단수 세대	세척일
1	가락동 16 ~ 16-11	80	160	DCIP	1986	2.7	지하식소화전	20	6.8
2	가락동 14 ~ 15-7	80	150	DCIP	1986	2.7	지하식소화전	20	6.8
3	가락동 12 ~ 12-9	80	140	DCIP	1996	2.7	지하식소화전	30	6.9
4	가락동 16 ~ 11	150	210	DCIP	1986	2.7	지하식소화전	20	6.9
5	가락동 16-12 ~ 11-10	150	240	DCIP	1986	2.7	지하식소화전	20	6.10

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

6.8일 시 간	수질검사 (1구간)		6.8일 시 간	수질검사 (2구간)		6.9일 시 간	수질검사 (3구간)		6.9일 시 간	수질검사 (4구간)		6.10일 시 간	수질검사 (5구간)
	잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
14:05	0.22	0.33	14:49	0.23	0.37	14:00	0.17	0.37	14:50	0.19	0.31	14:00	0.21	0.28
14:15	0.23	0.22	14:59	0.25	0.33	14:10	0.26	0.23	15:00	0.26	0.21	14:10	0.22	0.22
14:25	0.26	0.16	15:09	0.26	0.28	14:20	0.28	0.17	15:10	0.27	0.20	14:20	0.24	0.17
14:35	0.27	0.12	15:19	0.29	0.15	14:30	0.29	0.13	15:20	0.29	0.18	14:30	0.25	0.15

- 세척수량 : 170㎥

○ 분석결과

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨

- 수질검사결과 잔류염소 및 탁도 기준치 이내임.

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.