문서번호	물재생과-2345
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
김재우		06/11 김일운
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장 경유이송펌프 점검 보고

2015. 6.

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 경유이송펌프 점검보고

■ 현황
주탱크(30,000리터)에서 보조탱크(3,000리터)로 이송하는 펌프로써

2대 설치

■ 점검일시: 2015년 06월01일

■ 기기명

경유이송펌프실

■ 내용

경유이송펌프 고장

■ 원인

장시간 사용으로(1990년도 설치)펌프의 패킹부분 누수 및 모터의 절연저항

불량으로 펌프의 기능상실.

■ 보고자의 의견

연간단가 업체에 의뢰 펌프 교체 및 모터 절연저항 보강