문서번호	급수운영과-14601
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김기봉		김태형	전결 06/12 최명익
협조

소블록 단위 물세척 실시결과 보고 (아차산36블록)

동부수도사업소

소블록 단위 물세척(Flushing) 실시결과 보고 (아차산36블록)

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아차산36소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.06.08(월) ~ 06.10(수)

○ 위   치 : 아차산36블록(중랑구 자양동 일대)

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계			635
1	자양동24-11~16-64	100	135	DCIP	90	3.5	소화전	25	30	6.8
2	자양동 16-27~16-47	100	160	DCIP	85	3.5	소화전	20	25	6.8
3	자양동 9-16~9-33	100	167	DCIP	86	3.5	다용도	20	25	6.9
4	자양동 9-21~9-35	100	73	DCIP	87	3.5		25	30	6.9
5	자양동 2-35~2-38	100	100	DCIP	91	3.5	소화전	20	25	6.10

□ 세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

구분	6.8(월) 14:30 ~16:00	수질검사(1구간)		6.8(월) 14:30 ~16:00	수질검사(2구간)		6.9(화) 14:30 ~16:00	수질검사(3,4구간)		6.10(수) 14:30 ~16:00	수질검사(5구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.23	0.42	14:30	0.29	0.39	14:30	0.21	0.39	14:30	0.22	0.42
	15:00	0.22	0.38	15:00	0.29	0.28	15:00	0.23	0.33	15:00	0.26	0.38
	15:30	0.26	0.26	15:30	0.30	0.29	15:30	0.22	0.29	15:30	0.29	0.32
	16:00	0.28	0.20	16:00	0.29	0.21	16:00	0.28	0.18	16:00	0.33	0.29

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

- 4구간은 퇴수장치가 없어 인접구간인 3구간과 동시 퇴수실시

▸탁 도(0.5NTU이하)

- 1구간 : 0.42 → 0.20  - 2구간 : 0.39 → 0.21

- 3,4구간 : 0.39 → 0.18 - 5구간 : 0.42 → 0.29

▸잔류염소(0.1㎎/L이상)

- 1구간 : 0.23 → 0.28  - 2구간 : 0.29 → 0.29

- 3,4구간 : 0.21 → 0.28 - 5구간 : 0.22 → 0.33

(사진현황)

구간	전	중	후
1

첨부 : 퇴수실적 1부.

물세척작업일보 4부. 끝.