노후 옥내급수관 수질검사 출장 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	최동원	06/12 정의석
협 조

	현장민원과-7308(2015.05.26.)호와 관련하여 『노후 옥내급수관 교체 공사』에 따른 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질 검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06. 12.
보고자 : 환경 7급 박 찬 삼

□ 수질검사일 : 2015. 05. 29 ~ 06. 09

□ 검 사 자 : 박찬삼, 이송기, 박순덕,

□ 수질검사 결과

연번	주소	소유자명	수질검사
			탁도 (05NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	PH (5.8~8.5)	구리 (1.0mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)
1	상계1동 1019-67 생명빌라 C동 201호	신희수	0.12	0.17	7.20	0.02	0.04
2	쌍문1동 457 대광빌라 가동 201호	방미순	0.14	0.21	7.20	0.01	0.02
3	상계3.4동 5-15	한충국	0.09	0.21	7.20	0.02	0.00
4	쌍문1동 486-107 완성빌라 가동 301호	이순희	0.13	0.19	7.20	0.00	0.01

끝.