함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서부지방법원장
(경유)
제목	사실조회 회신

1. 귀법원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 은평구 *****************소재 주택의 사실조회사항에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 사건번호 : 2014가합 4408 공사대금

나. 사실조회사항

1) 보통 누수를 의심할 때 어떠한 기준을 적용하여 누수 여부를 판단하는지?

- 전 사용량과 현재의 사용량을 비교하여 현격히 격증하였을 때 누수가 있

었는지 확인

2) 귀 수도사업소에서는 수돗물 사용량 격증을 어떠한 조건(기준)에서 안내

하는 지?

- 전회 사용량과 현재 사용량이 30%이상 격증되었을 때 격증 안내

3) 첨부한‘수돗물 사용량 격증안내’의 경우 누수를 의심할 여지가 있는

지?

- 주수도계량기사용량(335㎥)과 12세대 세대별수도계량기총사용량(157㎥)

과의 차인량이 178㎥ 발생하였고 차인율이 53.1%로 누수가 있었는지

안내

4) 위 건물의 상,하수도 사용량을 볼 때 누수로 판단할 여지가 있는 지,

있다면 누수량은 어느정도로 추정되는 지?

- 외부수도가 있으나 전회 차인량(주계기사용량과 세대별계량기사용량)이

거의 없고 외부수도를 사용하지 않았다면 차인량 전부를 누수로 추정할

수 있음.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이희대		요금관리1팀장	김광석		요금과장	06/12 이진우
협조자
시행	요금과-18774	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 38-69	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3609	/전송	02-3146-3639	/	dlgmleo@seoul.go.kr	/	부분공개